ZL-U09F8G6

直流控制器

技术规格书

V1.0

2014-12-22

重要警示

●  错误使用时，会引起危险情况，可能会导致人身伤害或人身伤亡；

●	错误使用时，会引起危险情况，可能会导致设备损坏或加速损坏；

●	既使是注意事项，由于情况变化，也有可能导致危险；

●	请安装在金属等不易燃烧的板上，并牢固安装以免因震动而跌落；

●	受损或缺少部件的控制器，切勿安装；

●	安装时不要暴露在阳光直射、强气流及水雾中；

●	安装时不要暴露在腐蚀性的或被污染的气体中，如硫化物气体、盐雾；

●	安装时请确保电气箱温度在-10℃～+50℃之间，必要时加排风扇；

●	接线时请确认电源输入是否处于 OFF 状态；

●	接线时请电气工作人员接线作业；

●	接线时输入端为无源开关信号，切勿接入电源；

●	接线时请增加系统级保护，避免控制器失效而产生危险；

●	接线时请遵守强弱电分离原则；

●	接线时请使用符合技术规格的导线；

●	接线时请采用并联接地方式，接地线尽可能粗；

●	接线时固定螺钉时请使用适当的螺丝刀，太大或太小的螺丝刀都容易导致螺丝头滑丝；

●	按机器配置，设定相关参数，以确保机器正常运行；

●	按机器配置，设定相关跳线/拔码开关，以确保机器正常运行；

●	运行时确认接线无误后，再输入电源；

●	运行时确保环境条件及电源电压在允许条件内，才开机运行；

●	运行时，请勿检查信号；

●	运行时，请勿随意变更参数设定；

●	运行时，请勿太靠近机器；

●	用户如有任何修理的需要，请与厂家联系，切勿自行修理；

●	切勿拉扯、扭曲电源线、通讯线以免产生严重故障；

●	切勿用手直接触摸控制板元器件，以免被静电损坏；

●	因控制器硬件存在缺陷而造成的后果，本公司有权利修复缺陷，但没有义务承担任何责任；

●	因使用不当而造成的后果，本公司没有义务承担任何责任；

●	本公司有权利去最终用户现场服务，但没有义务。

1.控制器概述

控制器通过温度传感器检测机柜回风温度，和设定点比较进行判断，控制风机和电加热的工作。

1.1.配件清单

| 描述(必配件) | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| ZL-U09F8G6-CPU控制板 | 块 | 1 |
| ZL-MB006A 显示板 | 块 | 1 |
| 描述(必配件) |  |  |
| NTC-0.5M347010K(0.5米温度传感器) | 根 | 1 |
| 接线图 | 张 | 1 |

1.2.控制资源

| 负载输出(3路) | 模拟输出(2路) | 数字输入(1路) | 模拟输入(2路) |
| --- | --- | --- | --- |
| 电加热输出 | 风机1(带调速和速度反馈) | 烟感报警 | 回风温度1 |
| 风机电源输出 | 风机2(带调速和速度反馈) |  | 回风温度2（备用） |
| 告警输出 |  |  |  |

1.3控制板主要性能和特点

单板运行的气候环境包括温度、湿度等参数，详细参数如所示。

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 长期工作条件 | ℃ | -10 ～ +55 |
|  | 短期工作条件 | ℃ | -40 ～ +65 |
| 湿度 | 长期工作条件 | %RH | 5 ～ 85 (不凝露) |
|  | 短期工作条件 | %RH | 5 ～ 95 (不凝露) |
| 注：短期工作条件是指连续不超过 96 小时和每年累计不超过 15 天。 |

1.4控制板电源输入要求

直流输入：24V/48V DC(±20％)         最大电流：10A

2.接口定义

2.1 风机接口

风机接口定义参照下表，接插件定义参考下图，连接器使用单排直插式3.96mm-4PIN公座。

| 引脚 | 信号名称 | 信号功能 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pin 1 | VCC | 风机电源+ |  |
| Pin 2 | PWM | 风机PWM调速信号输入 |  |
| Pin 3 | FG | 风机转速反馈输出 |  |
| Pin 4 | GND | 风机电源- |  |

2.3告警输出接口

告警输出接口定义参下表，接插件定义参考下图，连接器使用单排式5mm-2PIN接线座。

| 引脚 | 信号名称 | 其他说明 |
| --- | --- | --- |
| Pin 1 | VCC | 告警电源+ |
| Pin 2 | GND | 告警电源- |

2.3电加热输出接口

电加热输出接口定义参考下表，接插件定义参考下图，连接器使用单排式5mm-3PIN接线座。

| 引脚 | 信号名称 | 其他说明 |
| --- | --- | --- |
| Pin 1 | COM | 公共端 |
| Pin 2 | NC | (常闭) |
| Pin 3 | NO | (常开) 故障输出 |

2.4 NTC 接口

NTC连接器使用单排直插式2.54mm-2P IN公座，接B25/50=3470，R25=10K的NTC探头，不分极性。

2.5故障输入接口

故障连接器使用单排直插式2.54mm-2P IN公座，不分极性。

2.6 RS485 接口

故障输入连接器使用单排直插式5mm-3PIN公座，接插件定义参考下图。

| 引脚 | 信号名称 | 其他说明 |
| --- | --- | --- |
| Pin 1 | GND | 公用地线 |
| Pin 2 | B | 收发器端子-B |
| Pin 3 | A | 收发器端子-A |

3.按键操作/显示

工作状态标志说明：

电加热标志

风机电源标志

报警标志

| 图标 | 名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| P | 编程键 | 1、返回上级菜单； 2、长按时，有开关机功能； |
| S | 设置键 | 1、参数设定； 2、确认数据； |
|  | 上调整键 | 设置参数的时候数值增加和减小 |
|  | 下调整键 |  |

3.1 系统参数设置

按住〖S〗键3秒进入参数设置，输入密码。数码管显示『---0』，按〖▼〗键循环选择密码当前位,按〖▲〗键调整当前位密码值(0-9), 输入完成后按〖S〗键确认。（若密码为“0000”，则密码输入功能关闭，直接进入参数设置）；

进入参数设置后，按〖▲〗或〖▼〗键选择参数代码；

按〖S〗键选择参数代码对应值，按〖▲〗或〖▼〗键进行修改设置，完成后按〖S〗键返回参数代码选择状态；

设置过程中，按〖P〗键则退出设置，不保存参数。

设置完成后，按住〖S〗键3秒退出并保存参数。

注：参数设置时，若连续30秒无按键操作则自动退出，不保存设置。

| 序号 | 参数代码 | 项目 | 默认 | 设定范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | A01 | 电加热启动温度 | 5 | -20～100 | 注:控制器会强制维持 A01<A02 这一规则； |
| 002 | A02 | 电加热关闭温度 | 20 | -20～100 |  |
| 003 | A03 | 风机电源开启温度 | 45 | -20～100 | 注:控制器会强制维持 A04<A03 这一规则； |
| 004 | A04 | 风机电源关闭温度 | 30 | -20～100 |  |
| 005 | A05 | 风机加速温度 | 35 | -20～100 | 注:控制器会强制维持 A05<A06 这一规则； |
| 006 | A06 | 风机高速温度 | 45 | -20～100 |  |
| 007 | A07 | 风机低速运行功效 | 60 | 0 ～ 100 | 注:控制器会强制维持 A07<A08 这一规则； |
| 008 | A08 | 风机高速运行功效 | 100 | 0 ～ 100 |  |
| 009 | F01 | 风机1反馈个数 | 0 | 0 ～ 5 | 0:禁用反馈测速(不告警) |
| 010 | F02 | 风机2反馈个数 | 0 | 0 ～ 5 | 0:禁用反馈测速(不告警) |
| 011 | F03 | 烟感告警设定 | 0 | 0 ～ 2 | 0:禁用;1:常开;2:常闭 |
| 012 | F04 | 告警下限电压 | 10 | 0 ～ 48 |  |
| 013 | F05 | 告警上限电压 | 60 | 0 ～ 60 |  |
| 014 | F06 | 告警下限温度 | -20 | -20～100 |  |
| 015 | F07 | 告警上限温度 | 100 | -20～100 |  |
| 016 | F08 | 传感器1修正值 | 0 | -9.9 ～ +9.9 |  |
| 017 | F09 | 传感器2修正值 | 0 | -9.9 ～ +9.9 |  |
| 018 | PEr | 系统开关机 | 0xFF00 | 0 ～ 0xFF00 | 开机: 0xFF00, 关机: 0x0000 |
| 019 | P01 | 设备RS485地址 | 1 | 1 ～ 99 |  |
| 020 | P02 | 设备RS485波特率 | 2 | 0 ～ 3 | 0:2400, 1:4800, 2:9600, 3:19200. |
| 021 | P03 | 厂家复位 | 0 | 0 ～ 1 | 设置为1则参数恢复出厂设置 |

3.2控制板指示灯功能定义：

| LED | 标签 | 颜色 | 状态 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源指示灯（1） | 电源 | 绿色 | 亮 | 控制器已上电 |
|  |  |  | 灭 | 控制器未上电 |
| 通讯指示灯（1） | 通讯 | 黄色 | 闪 | 正在通讯 |
|  |  |  | 灭 | 不在通讯 |
| 告警指示灯 | 告警 | 红色 | 亮 | 有故障 |
|  |  |  | 灭 | 无告警 |
| 运行指示灯 | 运行 | 绿色 | 亮 | 控制器已开机运行 |
|  |  |  | 灭 | 控制器未开机运行 |
| 电加热指示灯 | 电加热 | 黄色 | 亮 | 电加热正在工作 |
|  |  |  | 灭 | 电加热未工作 |

注1：指示灯位于控制器正面，是贴片指示灯。

3.3数码管显示特殊代码含义说明

| 序号 | 显示代码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | PEr | 电源开关机设定 |
| 02 | Err | 密码输入错误 |
| 03 | CCCC | 正在系统自检 |
| 04 | UnL | 恢复出厂设置 |

4 功能说明

4.1 电加热控制

◇当测量温度≤【电加热启动温度】,电加热输出开启；

◇当测量温度≥【电加热关闭温度】,电加热输出关闭；

◇运行过程中，电加热输出关闭后至少经过30s才会再次开启；

4.2 风机电源控制

◇当测量温度≥【风机电源开启温度】,风机电源输出开启；

◇当测量温度≤【风机电源关闭温度】,风机电源输出关闭；

4.3风机调速控制

◇当测量温度≤【风机加速温度】Tlo,风机以低转速【风机低速运行功效】Rlo运行；

◇当测量温度≥【风机高速温度】Thi,风机以高转速【风机高速运行功效】Rhi运行；

◇温度处于Tlo～Thi时,风机以无极调速状态运行，转速与温度成正比；

4.4 烟感告警

禁用：不产生告警。

常开：正常状态为开路，闭合则产生告警。

常闭：正常状态为闭合，开路则产生告警。

注：烟感告警一旦发生，控制器将关闭电加热和风机输出，并锁定。重新上电后控制器恢复正常。

4.5 超温告警

当温度超过告警限制时，控制闪烁提示告警(电加热和风机输出状态不改变)。

4.6电压保护

当电源电压超过告警限制时，控制闪烁提示告警，电加热和风机输出关闭。

4.7传感器

传感器1为主传感器，当传感器1故障时，控制器自动切换使用传感器2。两传感器都故障时控制器告警提示传感器故障。若控制器仅发生传感器故障，则风机以最大调速功效100%运行。

当测量温度值与实际温度有误差时，可通过【传感器修正值】进行校正，校正范围±20℃。

4.8自检

按键响应：在开机状态下，按下主控板[TEST]键或显示面板〖▲〗键并保持3sec，进入测试状态;

测试顺序：告警开启30s → 风机电源开启、风机低速、电加热开启60s；

4.9系统开关机

在控制器开机状态下按〖P〗键3秒可切换至关机状态，再按〖P〗键3秒可恢复开机;

4.10密码修改

在开机状态下，按下〖S〗和〖▲〗键并保持5second,进入密码修改设置;

在掉电状态下，按下〖S〗与〖▼〗键上电5秒，控制器自动恢复默认密码;

4.11远程监控和告警功能

控制器利用RS485串口和电脑进行连接， 用户可以通过监控后台来看系统运行状态，更改系统参数。

通讯参数：波特率9600BPS（可设置）；

数据位：8位；停止位：1位；奇偶校验：无

5故障告警列表

| 故障 | 提示 | 条件 | 持续时间 | 输出状态 | 复位操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温感1故障 | E01 | 随时 | 1秒 | 两路温感全部故障后告警，电加热关，风机全速 | 自动 |
| 温感2故障 | E02 | 随时 | 1秒 |  | 自动 |
| 高温报警 | E03 | 随时 | 10秒 | 输出状态不变 | 自动 |
| 低温报警 | E04 | 随时 | 10秒 | 输出状态不变 | 自动 |
| 烟感报警 | E05 | 随时 | 10秒 | 输出关闭,需重新上电恢复 | 手动 |
| 欠压报警 | E06 | 随时 | 1秒 | 输出关闭 | 自动 |
| 过压报警 | E07 | 随时 | 1秒 | 输出关闭 | 自动 |
| 风机1失效 | E08 | 风机电源开启 | 60秒 | 输出状态不变 | 自动 |
| 风机2失效 | E09 | 风机电源开启 | 60秒 | 输出状态不变 | 自动 |

6 控制板负载要求

6.1 风机电源控制

1.载类型：直流无刷风扇负载；

2. 最大负载电流：10A 。

6.2 风机调速控制

1.载类型：直流无刷风扇负载；

2.载数量：每块单板设有两个风扇插座，分为内风扇插座和外风扇插座；

3.负载功率：每个插座最大输出功率为95W；

4.负载控制方式：PWM调速，转速反馈。

6.3 电加热输出

1. 最大电压：277V AC / 30V DC；

2. 最大功率：1385VA / 150W；

3. 最大负载电流：3A 。

7. 附录一：电气接线图

8. 附录二：温度-电阻特性表

| 温度—电阻特性表（103A-34） |
| --- |
| 电阻值：R（25℃） = 10KΩB值： B（25℃/50℃） = 3470K |
| 温度℃ | 电阻值KΩ | 温度℃ | 电阻值KΩ | 温度℃ | 电阻值KΩ | 温度℃ | 电阻值KΩ | 温度℃ | 电阻值KΩ |
| -40 | 219.038 | 0 | 28.572 | 40 | 5.726 | 80 | 1.599 | 120 | 0.530 |
| -39 | 206.754 | 1 | 27.313 | 41 | 5.528 | 81 | 1.553 | 121 | 0.516 |
| -38 | 195.237 | 2 | 26.116 | 42 | 5.338 | 82 | 1.508 | 122 | 0.503 |
| -37 | 184.437 | 3 | 24.979 | 43 | 5.155 | 83 | 1.465 | 123 | 0.490 |
| -36 | 174.302 | 4 | 23.897 | 44 | 4.980 | 84 | 1.424 | 124 | 0.478 |
| -35 | 164.789 | 5 | 22.869 | 45 | 4.811 | 85 | 1.384 | 125 | 0.466 |
| -34 | 155.855 | 6 | 21.891 | 46 | 4.650 | 86 | 1.344 | 126 | 0.454 |
| -33 | 147.461 | 7 | 20.960 | 47 | 4.494 | 87 | 1.306 | 127 | 0.443 |
| -32 | 139.572 | 8 | 20.074 | 48 | 4.345 | 88 | 1.268 | 128 | 0.432 |
| -31 | 132.154 | 9 | 19.230 | 49 | 4.202 | 89 | 1.233 | 129 | 0.421 |
| -30 | 125.176 | 10 | 18.427 | 50 | 4.064 | 90 | 1.198 | 130 | 0.411 |
| -29 | 118.609 | 11 | 17.661 | 51 | 3.931 | 91 | 1.164 |  |  |
| -28 | 112.427 | 12 | 16.932 | 52 | 3.802 | 92 | 1.131 |  |  |
| -27 | 106.605 | 13 | 16.237 | 53 | 3.679 | 93 | 1.100 |  |  |
| -26 | 101.120 | 14 | 15.574 | 54 | 3.560 | 94 | 1.069 |  |  |
| -25 | 95.950 | 15 | 14.942 | 55 | 3.445 | 95 | 1.039 |  |  |
| -24 | 91.075 | 16 | 14.339 | 56 | 3.335 | 96 | 1.011 |  |  |
| -23 | 86.477 | 17 | 13.763 | 57 | 3.229 | 97 | 0.983 |  |  |
| -22 | 82.139 | 18 | 13.214 | 58 | 3.127 | 98 | 0.956 |  |  |
| -21 | 78.044 | 19 | 12.690 | 59 | 3.029 | 99 | 0.930 |  |  |
| -20 | 74.177 | 20 | 12.189 | 60 | 2.934 | 100 | 0.904 |  |  |
| -19 | 70.524 | 21 | 11.710 | 61 | 2.843 | 101 | 0.880 |  |  |
| -18 | 67.072 | 22 | 11.253 | 62 | 2.755 | 102 | 0.856 |  |  |
| -17 | 63.810 | 23 | 10.817 | 63 | 2.670 | 103 | 0.833 |  |  |
| -16 | 60.724 | 24 | 10.399 | 64 | 2.588 | 104 | 0.810 |  |  |
| -15 | 57.806 | 25 | 10.000 | 65 | 2.509 | 105 | 0.788 |  |  |
| -14 | 55.045 | 26 | 9.618 | 66 | 2.433 | 106 | 0.767 |  |  |
| -13 | 52.431 | 27 | 9.254 | 67 | 2.360 | 107 | 0.747 |  |  |
| -12 | 49.956 | 28 | 8.905 | 68 | 2.289 | 108 | 0.727 |  |  |
| -11 | 47.612 | 29 | 8.572 | 69 | 2.220 | 109 | 0.708 |  |  |
| -10 | 45.390 | 30 | 8.253 | 70 | 2.154 | 110 | 0.689 |  |  |
| -9 | 43.285 | 31 | 7.949 | 71 | 2.090 | 111 | 0.671 |  |  |
| -8 | 41.289 | 32 | 7.657 | 72 | 2.027 | 112 | 0.653 |  |  |
| -7 | 39.397 | 33 | 7.378 | 73 | 1.967 | 113 | 0.636 |  |  |
| -6 | 37.601 | 34 | 7.110 | 74 | 1.909 | 114 | 0.620 |  |  |
| -5 | 35.897 | 35 | 6.854 | 75 | 1.853 | 115 | 0.604 |  |  |
| -4 | 34.279 | 36 | 6.609 | 76 | 1.798 | 116 | 0.588 |  |  |
| -3 | 32.743 | 37 | 6.374 | 77 | 1.746 | 117 | 0.573 |  |  |
| -2 | 31.285 | 38 | 6.149 | 78 | 1.695 | 118 | 0.558 |  |  |
| -1 | 29.898 | 39 | 5.933 | 79 | 1.646 | 119 | 0.544 |  |  |
| 0 | 28.572 | 40 | 5.726 | 80 | 1.599 | 120 | 0.530 |  |  |

2014-10-29

V1.0标准版本；

苏州百合科技有限责任公司

地址：苏州市郭巷街道西九盛街36号  电话: 0512-65298395	传真: 0512-65297051

网址：www.suzhoulily.com.cn