ZL-7816A温湿度控制器使用说明书V1.01

2017/03/20

1．产品说明

● ZL-7816A控制器采用先进的微电脑控制，轻触按键操作，双组数码管显示，操作简单、性能稳定、工作可靠；

● ZL-7816A控制器温度显示分辨率为0.1℃；湿度显示分辨率为0.1%RH；
● ZL-7816A控制器工作电压为12VDC/AC（交直流都可以）；

● ZL-7816A控制器有断电后参数记忆功能，每次上电后不需要重新设置参数；

● ZL-7816A控制器可分别控制环境的温度和湿度；

● ZL-7816A控制器所配备的温湿度传感器连接线长度最大可扩展至50米，数据采集稳定、可靠；

2．技术指标

● 测量精度：温度±1%℃、湿度±3%RH；

● 温度测量与控制范围：0.0℃～80.0℃；

● 湿度测量与控制范围：0.0%RH～99.9%RH；

● 工作环境温度：-10～45℃；

● 工作环境湿度：5～95% RH（不结露）；

● 自耗功率：< 2W；

● 电源电压：12VAC/DC；

● 负载电流：7A/250VAC；

● 尺寸：118 x 75 x 32mm（长x宽x高）；

3．工作参数设置

3.1 长按“S” 键2秒进入参数设置状态（上排显示参数代码，下排显示对应参数值）；

3.2 按“S”键循环选择参数代码（SO1－>SO2－>SC1－>SO3－>SO4－>SC2）；

3.3按“▲” 或“▼”键设置对应参数值（长按键可实现连续快速设置）；

3.4 设置完成，长按“S”键2秒退出参数设置，控制器保存新参数并按新参数运行；

3.5若连续30秒内无按键操作控制器自动退出参数设置，控制器保存新参数并按新参数运行；

3.6用户参数见表一；

表一：

| 用户参数代码 | 设置功能 | 设定范围 | 说明 | 出厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO1 | 开启温度 | 0.0～99.9℃ | 达到此温度时开启输出 | 22.0 |
| SO2 | 关闭温度 | 0.0～99.9℃ | 达到此温度时关闭输出 | 20.0 |
| SC1 | 温度校正 | -5.0～5.0℃ | 采样温度值+该修正值 | 0 |
| SO3 | 开启湿度 | 0.0～99.9%RH | 达到此湿度时开启输出 | 10.0 |
| SO4 | 关闭湿度 | 0.0～99.9%RH | 达到此湿度时关闭输出 | 20.0 |
| SC2 | 湿度较正 | -5.0～5.0%RH | 采样湿度值+该修正值 | 0 |

4．控制功能说明

4.1 湿度控制

4.1.1当参数SO3 = SO4时，湿度控制功能关闭；

4.1.2当参数SO3 > SO4时，除湿工作模式；

测量湿度≥SO3时，开启湿度输出；

测量湿度≤SO4时，关闭湿度输出；

4.1.3当参数SO3 < SO4时，加湿工作模式；

测量湿度≤SO3时，开启湿度输出；

测量湿度≥SO4时，关闭湿度输出；

4.2 温度控制

4.2.1当参数SO1 = SO2时，温度控制功能关闭；

4.2.2当参数SO1 > SO2时，制冷工作模式；

测量温度≥SO1时，开启温度输出，

测量温度≤SO2时，关闭温度输出；

4.2.3当参数SO1 < SO2时，制热工作模式；

测量温度≤SO1时，开启温度输出，

测量温度≥SO2时，关闭温度输出；

5．传感器校正

5.1 温度传感器测量误差可通过参数SC1来修正；

5.2 湿度传感器测量误差可通过参数SC2来修正；

6．显示说明

6.1 温湿度传感器未接或者故障时，数码管显示“--.-”；

6.2 当温度输出开启时，温度OUT灯亮，关闭时温度OUT灯灭；

6.3 当湿度输出开启时，湿度OUT灯亮，关闭时湿度OUT灯灭；

7．注意事项

7.1 请聘请有资格证书的专业技术人员安装；

7.2 切勿将功率超出额定范围的负载接入控制器；

7.3 切勿使水、泥浆等杂物接触控制器；

8．接线图

9．开口尺寸图

10．操作面板说明